Водогрейные котлы ONIX
Описание
ONIX – это стальные котлы производства ООО «Энерго-Стандарт», которые имеют высокий КПД и используются в гидравлических системах с температурой воды от 60 до 110°C.

Предохранительный термостат настроен на 115°C. Оснащены топкой цилиндрической формы с реверсивным развитием факела. Топка имеет выпуклое днище, поддерживаемое полностью омываемым патрубком.

Жаротрубные водогрейные котлы производятся серийно в двухходовом исполнении (модель ONIX). Стандартная работа водогрейного жаротрубного котла предполагает, что сжигание топлива происходит в жаровой трубе, при этом образовавшиеся дымовые газы движутся по одному ходу дымогарных труб, отдавая часть своей энергии воде, находящейся в объеме котла.

Мощностной ряд котлов варьируется от 100 кВт до 3500 кВт, расчетное давление 6 бар. Водогрейные котлы ONIX производства ООО «ЭНЕРГО-СТАНДАРТ» имеют максимальное рабочее давление 5,5 бар (при этом расчетное давление составляет 6 бар).

Предназначены для работы с наддувными горелками.
[bookmark: _GoBack]
Вся продукция сертифицирована.

ВНИМАНИЕ! Все чертежи, электрические схемы, функциональные схемы носят исключительно ознакомительный характер и могут меняться в зависимости от конкретного заказа и набора выбранных опций. Отсутствующую информацию можно запросить, обратившись к нам.
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Технические характеристики

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-10

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- -------------------------100
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 110
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------- 200
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------130
Объём котловой воды, л------------------------ ---------------------------------------------------------------136
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 129
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 0,8
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 90,9
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 430
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1515х 800х 1157




Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-12

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 120
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 132
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 200
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------130
Объём котловой воды, л------------------------ ---------------------------------------------------------------136
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 129
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 0,8
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 90,9
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 430
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1515х 800х 1157

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-15

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 150
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 165
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 200
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------240
Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 203
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 183
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 1,6
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 90,9
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 528
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1720х 850х 1220

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-20

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 200
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 220
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 200
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------240
Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 203
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 183
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 1,6
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 90,9
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 528
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1720х 850х 1220

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-25
Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 250
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 274
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 250
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------240
Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 233
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 238
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 1,54
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,2
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 636
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1850х 890х 1255

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-30

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 300
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 329
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 250
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------240
Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 262
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 268
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 2,7
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,2
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 665
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2010х 890х 1255

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-35

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 350
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 382
Диаметр патрубка дымовых газов, мм-------------------------------------------------------------------------- 250
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------290
Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 323
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 304
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 3,3
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,6
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 764
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 1972х 955х 1320

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-40
Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 400
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 437
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 250
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------290
Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 367
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 350
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 3,9
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,5
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 874
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2172х 955х 1320

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-50
Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 500
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 546
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 300
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------290
Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 434
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 420
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 4,7
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,6
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 1012
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2114х 1040х 1430



Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-60

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 600
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 655
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 300
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------290
Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 502
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 495
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 5,59
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,6
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 1099
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2364х 1040х 1430

Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-75

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 750
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 817
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 350
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------350
Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 607
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 618
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 6,1
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,8
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 1265
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2310х 1150х 1430


Стальной жаротрубный комбинированный котел ONIX-85

Номинальная теплопроизводительность, кВт--------------------------------- ------------------------- 850
Мощность топки, кВт-------------------------------------------------------------------------------------------- 926
Диаметр патрубка дымовых газов, мм -------------------------------------------------------------------------- 350
Максимальный диаметр головы горелки, мм-----------------------------------------------------------350
Объём котловой воды, л------------------------ --------------------------------------------------------------- 675
Объем камеры сгорания котла, л---------------------------------------------------------------------------- 693
Аэродинамическое сопротивление, мбар----------------------------------------------------------------- 6,47
Максимальная температура предохранительного ограничителя температуры, °C---------- 110
Максимальное рабочее давление воды, бар------------------------------------------------------------- 6,0
КПД при номинальной теплопроизводительности, %------------------------------------------------- 91,8
Диапазон регулирования температуры воды, °С -------------------------------------------------- 50 –105
Транспортный вес, кг-------------------------------------------------------------------------------------------- 1395
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм--------------------------------------------------------- 2510х 1150х 1430
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